- 附件3

- 山东省国家重点监控    企业自行监测方案

2017年度

企业名称：国能垦利生物发电有限公司

编制日期：      2017年1月1日

国能垦利生物发电有限公司自行检测方案

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉（发布稿）》的相关规定，制定本企业自行监测方案。

一、基本情况

（一）、企业生产情况

国能垦利生物发电有限公司位于山东东营市垦利区境内，由国家电网公司旗下的国能生物发电集团有限公司投资兴建。为促进可再生能源的开发利用，促进对生物质能的应用，改善环境状况，国能生物发电有限公司决定在山东垦利区建设一座以秸秆为燃料的生物发电工程，总投资约人民币2.7亿元，建设规模为1×30MW凝汽式汽轮发电机组，配一台130t/h生物质振动炉排高温高压锅炉。

（二）、企业污染治理情况

我公司1×130t/h锅炉烟气首先经过“SNCR”脱硝系统，该系统脱硝效率达98%以上，除尘采用旋风式除尘+布袋式除尘高效除尘器，除尘效率达99%以上，处理后的烟气经厂区内唯一烟气排放口排放；以上各机组环保设施投运率达100%，处理后的烟气中污染物排放浓度完全符合最新环保标准要求。

目前我公司排放标准执行《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB 37/ 2372—2013），二氧化硫小于100mg/m³，氮氧化物小于200 mg/m³，烟尘小于20mg/m³。

二、监测内容

我公司有组织废气主要控制监测指标为大气污染物中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度，其中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物安装连续性自动检测设备，检测数据实时上传，实行自动监测；林格曼黑度指标公司委托有资质的第三方进行监测，每季度监测一次。

无组织监测方面，公司委托有资质的第三方公司对厂界颗粒物及厂区异恶臭进行监测，每季度监测一次。

废水监测方面，公司严格按照《指南》进行监测，公司委托有资质的第三方对废水总排口的pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐量）、流量等进行监测，频次为每季度一次；

有组织废气自行监测内容表

| 监测项目 检测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 二氧化硫 | 烟囱 | 连续性监测 | 山东省区域性大气污 染物综合排放标准 DB37/2376-2013 | 100mg/m³ | 非分散红外法 | 排放口：岛津NSA-3080 | 在线监测 |
|  | 氮氧化物 | 烟囱 | 连续性监测 | 山东省区域性大气污 染物综合排放标准 DB37/2376-2013 | 200mg/m³ | 非分散红外法 | 排放口：岛津NSA-3080 | 在线监测 |
|  | 烟尘 | 烟囱 | 连续性监测 | 山东省区域性大气污 染物综合排放标准 DB37/2376-2013 | 20mg/m³ | 非分散红外法 | 排放口：岛津NSA-3080 | 在线监测 |
|  | 烟气黑度 | 烟囱 | 季度 | 山东省火电厂大气污染物排放标准（DB37/664-2013） | 1 | 林格曼烟气黑度图法 | HNT30测烟望远镜 | 手工监测 |
| 污染物排放方式及去向 |  | 经污染物治理设施后通过烟囱对空排放 |  |  |  |  |  |  |
| 检测质量控制措施 |  | 自动监控设施由东营市阳光环保科技有限公司责任公司运营 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 自动监测实时网站公开、委托监测数据季度 |  |  |  |  |  |  |

无组织废气自行监测内容表

| 监测项目 检测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 颗粒物 | 厂界东、南、西、北 | 季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m³ | 重量法 | 电子天平 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 储油罐周边及厂界 | 季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0mg/m³ | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
|  | 氨 | 氨罐区周边 | 季度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5mg/m³ | 分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
| 污染物排放方式及去向 |  | 无组织排放方式 |  |  |  |  |  |  |
| 检测质量控制措施 |  | 委托监测数据出具监测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 每季度检测完成后及时向自行监测系统提交检测数据进行公开 |  |  |  |  |  |  |

噪声自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 厂界噪声 | 厂界东、南、西、北 | 季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） Ⅲ类标准 | 昼间65 夜间55 | 手工监测 | 倍频程声级计HS6288B | 手工监测 |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 空气扩散 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量控制措施 |  | 厂界四周定点监测，委托每季度进行检测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 每季度检测完成后及时向自行监测系统提交检测数据进行公开 |  |  |  |  |  |  |

备注：按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写。

内部废水自行监测内容表

| 监测项目 检测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 mg/L | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH值 | 脱硫废水排放口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 总砷 | 脱硫废水排放口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 总铅 | 脱硫废水排放口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 总汞 | 脱硫废水排放口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 总镉 | 脱硫废水排放口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 流量 | 脱硫废水排放口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | PH值 | 循环冷却水排口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 总磷 | 循环冷却水排口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 循环冷却水排口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 流量 | 循环冷却水排口 | 季度 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 水温 | 锅炉定排排放口 | 日 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 流量 | 锅炉定排排放口 | 日 |  |  | 手工监测 |  |  |
|  | 总余氯 | 锅炉定排排放口 | 冬、夏季 |  |  | 手工监测 |  |  |
| 污染物排放方式及去向 |  | 脱硫废水不外排，脱硫废水部分回塔，其他用于石膏、炉渣贮存场地喷洒降尘；循环冷却水及定排水回收用于绿化降尘等。 |  |  |  |  |  |  |
| 检测质量控制措施 |  | 委托第三方监测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 每季度检测完成后及时向自行监测系统提交检测数据进行公开 |  |  |  |  |  |  |

废水总排口自行监测内容表

| 监测项目 检测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 mg/L | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | pH值 | 总排口 | 月 | 污水排入城镇下水道水质标准CJ343-2010 | 6-9 | 玻璃电极法 | PH计 | 手工监测 |
|  | 化学需氧量 | 总排口 | 月 |  | 500 | 重铬酸钾法 | 滴定管等 | 手工监测 |
|  | 氨氮 | 总排口 | 月 |  | 35 | 蒸馏和滴定法 | 蒸馏瓶、滴定管等 | 手工监测 |
|  | 悬浮物 | 总排口 | 月 |  | 400 | 重量法 | 电子天平等 | 手工监测 |
|  | 总磷 | 总排口 | 月 |  | 8 | 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 石油类 | 总排口 | 月 |  | 20 | 红外光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | 总排口 | 月 |  | 20 | 离子选择电极法 | 氟离子选择电极等 | 手工监测 |
|  | 硫化物 | 总排口 | 月 |  | 1 | 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 挥发酚 | 总排口 | 月 |  | 1 | 蒸馏后用4－氨基安替比林分光光度法 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 溶解性总固体（全盐量） | 总排口 | 月 |  | 2000 | 重量法 | 电子天平等 | 手工监测 |
|  | 流量 | 总排口 | 月 |  | / | / | / | 手工监测 |
| 污染物排放方式及去向 |  | 排放至城镇下水道 |  |  |  |  |  |  |
| 检测质量控制措施 |  | 委托第三方监测 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果公开时限 |  | 每月度检测完成后及时向自行监测系统提交检测数据进行公开 |  |  |  |  |  |  |